## 集計
機器名称・項目 |  |  | 場外施設 |  |  |  |  | 杣口浄水場 | [19 empty] | 備 考
|  |  | テレメータ（子局） |  |  |  |  | テレメータ（親局） | [9 empty] | LCD監視制御装置
|  |  | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | 表示 | 操作 | 計測 | 設定 | 積算 | 記録 |  | 帳票
[24 empty] | 動作 | 日報 | 月報 | 年報 | bar: LCD監視制御装置 記録
| 牧丘第１受水点 流量計室 |  | 32 | 11 | 6 | 1 | 3 | 32 | 11 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 32 | 11 | 6 | 1 | 3 | 23 | 32 | 5 | 4 | 4
| 第１減圧槽 |  | 51 | 22 | 8 | 1 | 3 | 51 | 22 | 8 | 1 | 3 | [5 empty] | 51 | 22 | 8 | 1 | 3 | 33 | 44 | 4 | 4 | 4
| 第４増圧ポンプ場 |  | 54 | 24 | 10 | 1 | 3 | 54 | 24 | 10 | 1 | 3 | [5 empty] | 54 | 24 | 10 | 1 | 3 | 31 | 55 | 3 | 3 | 3
| 牧丘第２受水点 流量計室 |  | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | 20 | 26 | 5 | 4 | 4
| 第３減圧槽 |  | 52 | 23 | 10 | 1 | 3 | 52 | 23 | 10 | 1 | 3 | [5 empty] | 52 | 23 | 10 | 1 | 3 | 29 | 53 | 4 | 4 | 4
| 第５増圧ポンプ場 |  | 66 | 29 | 13 | 2 | 4 | 66 | 29 | 13 | 2 | 4 | [5 empty] | 66 | 29 | 13 | 2 | 4 | 39 | 67 | 5 | 4 | 4
| 山梨第２受水点 流量計室 |  | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | 21 | 27 | 5 | 4 | 4
| 第４減圧槽 |  | 53 | 25 | 11 | 2 | 4 | 53 | 25 | 11 | 2 | 4 | [5 empty] | 53 | 25 | 11 | 2 | 4 | 35 | 54 | 4 | 4 | 4
| 第６減圧槽 |  | 41 | 20 | 8 | 1 | 3 | 41 | 20 | 8 | 1 | 3 | [5 empty] | 41 | 20 | 8 | 1 | 3 | 27 | 42 | 3 | 3 | 3
| 山梨第３受水点 流量計室 |  | 31 | 12 | 6 | 1 | 3 | 31 | 12 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 31 | 12 | 6 | 1 | 3 | 23 | 32 | 5 | 4 | 4
| 山梨第４受水点 流量計室 |  | 31 | 12 | 6 | 1 | 3 | 31 | 12 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 31 | 12 | 6 | 1 | 3 | 23 | 32 | 5 | 4 | 4
| 春日居受水点 流量計室 |  | 31 | 12 | 6 | 1 | 3 | 31 | 12 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 31 | 12 | 6 | 1 | 3 | 23 | 32 | 5 | 4 | 4
| 石和受水点 流量計室 |  | 31 | 12 | 6 | 1 | 3 | 31 | 12 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 31 | 12 | 6 | 1 | 3 | 23 | 32 | 5 | 4 | 4
|  | 小計（西系） | 527 | 214 | 102 | 15 | 41 | 527 | 214 | 102 | 15 | 41 | [5 empty] | 527 | 214 | 102 | 15 | 41 | 350 | 528 | 58 | 50 | 50
[8 empty] | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
|  | 計上点数 | テレメータ（親局） DI: 530; テレメータ（親局） DO: 220; テレメータ（親局） AI: 110; テレメータ（親局） AO: 20; テレメータ（親局） PI: 50
| 第２減圧槽 |  | 39 | 20 | 8 | 1 | 3 | 39 | 20 | 8 | 1 | 3 | [5 empty] | 39 | 20 | 8 | 1 | 3 | 26 | 40 | 3 | 3 | 3
| 第５減圧弁室 |  | 29 | 12 | 3 | 1 | 2 | 29 | 12 | 3 | 1 | 2 | [5 empty] | 29 | 12 | 3 | 1 | 2 | 20 | 29 | 2 | 2 | 2
| 山梨第１受水点 流量計室 |  | 34 | 16 | 6 | 1 | 3 | 34 | 16 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 34 | 16 | 6 | 1 | 3 | 23 | 34 | 5 | 4 | 4
| 塩山第４受水点 流量計室 |  | 31 | 11 | 6 | 1 | 3 | 31 | 11 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 31 | 11 | 6 | 1 | 3 | 23 | 32 | 5 | 4 | 4
| 塩山第１受水点 流量計室 |  | 31 | 11 | 6 | 1 | 3 | 32 | 11 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 32 | 11 | 6 | 1 | 3 | 23 | 32 | 5 | 4 | 4
| 第１増圧ポンプ場 |  | 69 | 29 | 13 | 2 | 4 | 69 | 29 | 13 | 2 | 4 | [5 empty] | 69 | 29 | 13 | 2 | 4 | 39 | 65 | 5 | 4 | 4
| 塩山第２受水点 流量計室 |  | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | 21 | 27 | 5 | 4 | 4
| 第２増圧ポンプ場 |  | 59 | 29 | 11 | 1 | 3 | 59 | 29 | 11 | 1 | 3 | [5 empty] | 59 | 29 | 11 | 1 | 3 | 33 | 62 | 3 | 3 | 3
| 塩山第３受水点 流量計室 |  | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | 20 | 26 | 5 | 4 | 4
| 第３増圧ポンプ場 |  | 73 | 34 | 14 | 2 | 4 | 73 | 34 | 14 | 2 | 4 | [5 empty] | 73 | 34 | 14 | 2 | 4 | 42 | 74 | 5 | 4 | 4
| 勝沼第１受水点 流量計室 |  | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | 21 | 27 | 5 | 4 | 4
| 勝沼第２受水点 流量計室 |  | 31 | 12 | 6 | 1 | 3 | 31 | 12 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 31 | 12 | 6 | 1 | 3 | 23 | 32 | 5 | 4 | 4
| 一宮第１受水点 流量計室 |  | 31 | 11 | 6 | 1 | 3 | 31 | 11 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 31 | 11 | 6 | 1 | 3 | 23 | 32 | 5 | 4 | 4
| 一宮第２受水点 流量計室 |  | 31 | 11 | 6 | 1 | 3 | 31 | 11 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 31 | 11 | 6 | 1 | 3 | 23 | 32 | 5 | 4 | 4
|  | 小計（東系） | 539 | 214 | 103 | 16 | 43 | 540 | 214 | 103 | 16 | 43 | [5 empty] | 540 | 214 | 103 | 16 | 43 | 360 | 544 | 63 | 52 | 52
[8 empty] | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
|  | 計上点数 | テレメータ（親局） DI: 550; テレメータ（親局） DO: 220; テレメータ（親局） AI: 110; テレメータ（親局） AO: 20; テレメータ（親局） PI: 50
|  | 合計 | 1066 | 428 | 205 | 31 | 84 | 1067 | 428 | 205 | 31 | 84 | [5 empty] | 1067 | 428 | 205 | 31 | 84 | 710 | 1072 | 121 | 102 | 102
監視制御装置（場外施設） | bar: LCD監視制御装置 表示 to LCD監視制御装置 積算
|  | 計上点数 | LCD監視制御装置 表示: 1100; LCD監視制御装置 操作: 450; LCD監視制御装置 計測: 200; LCD監視制御装置 設定: 40; LCD監視制御装置 積算: 110

## 牧丘第１
機器名称・項目 |  |  | 場外施設 |  |  |  |  | 杣口浄水場 | [19 empty] | 備 考
|  |  | テレメータ（子局） |  |  |  |  | テレメータ（親局） | [9 empty] | LCD監視制御装置
|  |  | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | 表示 | 操作 | 計測 | 設定 | 積算 | 記録 |  | 帳票
[24 empty] | 動作 | 日報 | 月報 | 年報 | bar: LCD監視制御装置 記録
牧丘第１受水点 流量計室 | 動力主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
動力負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
共通
|  | ＊中央／電気室 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
流入流量調節弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁 流量一定制御
ＤＤＬＣ Ｃモード | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＤＤＬＣ異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
設定値読込み（ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
牧丘第１受水点 流量計室 | 流入流量調節弁 流量一定制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
流入仕切弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水池
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水残留塩素
|  | 低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水流量
|  | 過大 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
排風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
床排水ピット
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
牧丘第１受水点 流量計室 | 直流電源盤
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 火災 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 扉開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
テレメータ装置（MA1-TM）
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
制御電源
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
牧丘第１受水点 流量計室 | 動力負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
照明負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
受水
|  | 残留塩素 | [22 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流量設定 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
流量設定値アンサー | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流入調節弁
開度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
受水池
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
配水
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 計 | 32 | 11 | 6 | 1 | 3 | 32 | 11 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 32 | 11 | 6 | 1 | 3 | 23 | 32 | 5 | 4 | 4

## 第１減圧
機器名称・項目 |  |  | 場外施設 |  |  |  |  | 杣口浄水場 | [19 empty] | 備 考
|  |  | テレメータ（子局） |  |  |  |  | テレメータ（親局） | [9 empty] | LCD監視制御装置
|  |  | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | 表示 | 操作 | 計測 | 設定 | 積算 | 記録 |  | 帳票
[24 empty] | 動作 | 日報 | 月報 | 年報 | bar: LCD監視制御装置 記録
第１減圧槽 | 動力主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
動力負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
共通
|  | ＊中央／電気室 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
流入流量調節弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁 流量一定制御
ＤＤＬＣ Ｃモード | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＤＤＬＣ異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
設定値読込み （ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
第１減圧槽 | 流入流量調節弁 流量一定制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
流入仕切弁
＊自動／手動 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
全開 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
全閉／寸開 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
水位計選択
|  | ＊ＮＯ．１／ＮＯ．２ | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
ＮＯ．１減圧槽 選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ＮＯ．２減圧槽 選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ＮＯ．１減圧槽
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
ＮＯ．２減圧槽
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
緊急遮断弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
第１減圧槽 |  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
送水流量
|  | 流量過大 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
地震計
|  | 動作 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
時刻補正 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
電気室送風機
＊運転／停止 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
電気室圧力扇
＊運転／停止 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
階段室圧力扇
＊運転／停止 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
床排水ピット
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
制御電源
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
直流電源盤
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
火災 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 扉開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
配管運用
|  | *主管/副管(水車) | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
主管選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
第１減圧槽 |  | 副管(水車)選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
発電設備
|  | *運転/停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 重故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 軽故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
非常停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 運転範囲外 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 応水使用モード | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 応水除外モード | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 手動モード | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
水車入口弁
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | *全閉/寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 動作中 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
動力負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
照明負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流入
|  | 流量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
流量設定 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
発電
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 流量積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1
流入調節弁
開度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
水車入口弁
第１減圧槽 |  | 開度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
ＮＯ．１減圧槽
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
ＮＯ．２減圧槽
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
送水
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
地震計
震度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
加速度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 計 | 51 | 22 | 8 | 1 | 3 | 51 | 22 | 8 | 1 | 3 | [5 empty] | 51 | 22 | 8 | 1 | 3 | 33 | 44 | 4 | 4 | 4

## 第４増圧
機器名称・項目 |  |  | 場外施設 |  |  |  |  | 杣口浄水場 | [19 empty] | 備 考
|  |  | テレメータ（子局） |  |  |  |  | テレメータ（親局） | [9 empty] | LCD監視制御装置
|  |  | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | 表示 | 操作 | 計測 | 設定 | 積算 | 記録 |  | 帳票
[24 empty] | 動作 | 日報 | 月報 | 年報 | bar: LCD監視制御装置 記録
第４増圧ポンプ場 | 動力主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
動力負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
共通
|  | ＊中央／電気室 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
流入流量調節弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁 流量一定制御
ＤＤＬＣ Ｃモード | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＤＤＬＣ異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
設定値読込み（ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
第４増圧ポンプ場 | 流入流量調節弁 流量一定制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
流入仕切弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
増圧ポンプ
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
増圧ポンプ 運転号機
|  | ＮＯ．１選択 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 交互運転 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＮＯ．２選択 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
ＮＯ．１選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
交互選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ＮＯ．２選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ＮＯ．１増圧ポンプ
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
運転操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
ＮＯ．１増圧ポンプ 吐出弁
|  | ＊連動／単独 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
第４増圧ポンプ場 |  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
ＮＯ．２増圧ポンプ
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
運転操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
ＮＯ．２増圧ポンプ 吐出弁
|  | ＊連動／単独 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
水位計選択
|  | ＊ＮＯ．１／ＮＯ．２ | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
ＮＯ．１ポンプ井 選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ＮＯ．２ポンプ井 選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ＮＯ．１ポンプ井
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
ＮＯ．２ポンプ井
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
送水流量
|  | 流量過大 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
地震計
|  | 動作 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
時刻補正 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
第４増圧ポンプ場 | ポンプ室送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
電気室送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
ポンプ室排風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
電気室排風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
床排水ピット
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
直流電源盤
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
制御電源
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 火災 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 扉開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
テレメータ装置（TM-P4）
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作; LCD監視制御装置 記録
テレメータ装置（TM-P4R）
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
第４増圧ポンプ場 | 動力負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
照明負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流入
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流量設定 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
流量設定値アンサー | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流入調節弁
開度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
ＮＯ．１ポンプ井
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
ＮＯ．２ポンプ井
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
送水
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
地震計
震度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
加速度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
ＮＯ．１増圧ポンプ
電流 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
ＮＯ．２増圧ポンプ
電流 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 計 | 54 | 24 | 10 | 1 | 3 | 54 | 24 | 10 | 1 | 3 | [5 empty] | 54 | 24 | 10 | 1 | 3 | 31 | 55 | 3 | 3 | 3

## 牧丘第２
機器名称・項目 |  |  | 場外施設 |  |  |  |  | 杣口浄水場 | [19 empty] | 備 考
|  |  | テレメータ（子局） |  |  |  |  | テレメータ（親局） | [9 empty] | LCD監視制御装置
|  |  | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | 表示 | 操作 | 計測 | 設定 | 積算 | 記録 |  | 帳票
[24 empty] | 動作 | 日報 | 月報 | 年報 | bar: LCD監視制御装置 記録
牧丘第２受水点 流量計室 | 動力主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
動力負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
共通
|  | ＊中央／電気室 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
流入流量調節弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁 流量一定制御
ＤＤＬＣ Ｃモード | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＤＤＬＣ異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
設定値読込み（ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁
故障 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
牧丘第２受水点 流量計室 | 流入流量調節弁 流量一定制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
受水池
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水残留塩素
|  | 低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水流量
|  | 過大 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
排風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
床排水ピット
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
直流電源盤
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 火災 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 扉開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
制御電源
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
牧丘第２受水点 流量計室 | 動力負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
照明負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
受水
|  | 残留塩素 | [22 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流量設定 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
流量設定値アンサー | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流入調節弁
開度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
受水池
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
配水
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 計 | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | 20 | 26 | 5 | 4 | 4

## 第３減圧
機器名称・項目 |  |  | 場外施設 |  |  |  |  | 杣口浄水場 | [19 empty] | 備 考
|  |  | テレメータ（子局） |  |  |  |  | テレメータ（親局） | [9 empty] | LCD監視制御装置
|  |  | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | 表示 | 操作 | 計測 | 設定 | 積算 | 記録 |  | 帳票
[24 empty] | 動作 | 日報 | 月報 | 年報 | bar: LCD監視制御装置 記録
第３減圧槽 | 動力主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
動力負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
共通
|  | ＊中央／電気室 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
流入流量調節弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁 流量一定制御
ＤＤＬＣ Ｃモード | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＤＤＬＣ異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
設定値読込み（ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
第３減圧槽 | 流入流量調節弁 流量一定制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
流入仕切弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
水位計選択
|  | ＊ＮＯ．１／ＮＯ．２ | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
ＮＯ．１減圧槽 選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ＮＯ．２減圧槽 選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ＮＯ．１減圧槽
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
ＮＯ．２減圧槽
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
緊急遮断弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
第３減圧槽 |  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
送水流量
|  | 流量過大 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
地震計
|  | 動作 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
時刻補正 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
電気室送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
階段室送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
電気室排風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
階段室排風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
制御電源
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
直流電源盤
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 火災 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 扉開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
テレメータ装置（TM-B3）
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作; LCD監視制御装置 記録
第３減圧槽
配管運用
|  | *主管/副管(水車) | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
主管選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
副管(水車)選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
発電設備
|  | *運転/停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 重故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 軽故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
非常停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 運転範囲外 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 応水使用モード | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 応水除外モード | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 手動モード | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
水車入口弁
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | *全閉/寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 動作中 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
第３減圧槽 | 動力負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
照明負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流入
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流量設定 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
流量設定値アンサー | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流入調節弁
開度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
水車入口弁
開度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
ＮＯ．１減圧槽
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
ＮＯ．２減圧槽
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
送水
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
発電
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 流量積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1
地震計
震度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
加速度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 計 | 52 | 23 | 10 | 1 | 3 | 52 | 23 | 10 | 1 | 3 | [5 empty] | 52 | 23 | 10 | 1 | 3 | 29 | 53 | 4 | 4 | 4

## 第５増圧
機器名称・項目 |  |  | 場外施設 |  |  |  |  | 杣口浄水場 | [19 empty] | 備 考
|  |  | テレメータ（子局） |  |  |  |  | テレメータ（親局） | [9 empty] | LCD監視制御装置
|  |  | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | 表示 | 操作 | 計測 | 設定 | 積算 | 記録 |  | 帳票
[24 empty] | 動作 | 日報 | 月報 | 年報 | bar: LCD監視制御装置 記録
第５増圧ポンプ場 | 動力主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
動力負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
共通
|  | ＊中央／電気室 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
流入流量調節弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁 流量一定制御
ＤＤＬＣ Ｃモード | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＤＤＬＣ異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
設定値読込み（ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
第５増圧ポンプ場 | 流入流量調節弁 流量一定制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
流入仕切弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
流入残留塩素
|  | 低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
次亜塩注入装置
|  | ＊中央／現場 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
NO.1次亜塩注入ポンプ
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
NO.2次亜塩注入ポンプ
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
次亜塩注入装置
運転操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
次亜塩注入装置 注入量制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
第５増圧ポンプ場 |  | 設定値読込み （ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
調節計モードＣ | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
次亜塩貯留槽
|  | 液位低下 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 異常低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
NO.1次亜塩注入ポンプ
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
NO.2次亜塩注入ポンプ
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
次亜塩注入装置
|  | 無注入 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
増圧ポンプ
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
増圧ポンプ 運転号機
|  | ＮＯ．１選択 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 交互運転 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＮＯ．２選択 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
ＮＯ．１選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
交互選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ＮＯ．２選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ＮＯ．１増圧ポンプ
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
運転操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
第５増圧ポンプ場 | ＮＯ．１増圧ポンプ 吐出弁
|  | ＊連動／単独 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
ＮＯ．２増圧ポンプ
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
運転操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
ＮＯ．２増圧ポンプ 吐出弁
|  | ＊連動／単独 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
水位計選択
|  | ＊ＮＯ．１／ＮＯ．２ | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
ＮＯ．１ポンプ井 選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ＮＯ．２ポンプ井 選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ＮＯ．１ポンプ井
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
ＮＯ．２ポンプ井
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
送水流量
|  | 流量過大 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
地震計
|  | 動作 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
第５増圧ポンプ場 |  | 時刻補正 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
電気室送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
搬入室送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
電気室排風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
階段室排風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
床排水ピット
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
直流電源盤
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
制御電源
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 火災 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 扉開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
テレメータ装置（TM-P5）
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作; LCD監視制御装置 記録
テレメータ装置（TM-P5R）
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
第５増圧ポンプ場 | 動力負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
照明負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流入
|  | 残留塩素 | [22 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流量設定 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
流量設定値アンサー | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流入調節弁
開度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
次亜塩
注入量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 注入量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
注入率設定値 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
注入率設定値 アンサー | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
ＮＯ．１ポンプ井
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
ＮＯ．２ポンプ井
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
送水
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
地震計
震度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
加速度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
第５増圧ポンプ場 | ＮＯ．１増圧ポンプ
電流 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
ＮＯ．２増圧ポンプ
電流 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 計 | 66 | 29 | 13 | 2 | 4 | 66 | 29 | 13 | 2 | 4 | [5 empty] | 66 | 29 | 13 | 2 | 4 | 39 | 67 | 5 | 4 | 4

## 山梨第２
機器名称・項目 |  |  | 場外施設 |  |  |  |  | 杣口浄水場 | [19 empty] | 備 考
|  |  | テレメータ（子局） |  |  |  |  | テレメータ（親局） | [9 empty] | LCD監視制御装置
|  |  | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | 表示 | 操作 | 計測 | 設定 | 積算 | 記録 |  | 帳票
[24 empty] | 動作 | 日報 | 月報 | 年報 | bar: LCD監視制御装置 記録
山梨第２受水点 流量計室 | 動力主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
動力負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
共通
|  | ＊中央／電気室 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
流入流量調節弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁 流量一定制御
ＤＤＬＣ Ｃモード | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＤＤＬＣ異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
設定値読込み（ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
山梨第２受水点 流量計室 | 流入流量調節弁 流量一定制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
受水池
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水残留塩素
|  | 低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水流量
|  | 過大 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
排風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
床排水ピット
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
直流電源盤
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 火災 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 扉開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
制御電源
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
山梨第２受水点 流量計室 | 動力負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
照明負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
受水
|  | 残留塩素 | [22 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流量設定 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
流量設定値アンサー | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流入調節弁
開度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
受水池
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
配水
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 計 | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | 21 | 27 | 5 | 4 | 4

## 第４減圧
機器名称・項目 |  |  | 場外施設 |  |  |  |  | 杣口浄水場 | [19 empty] | 備 考
|  |  | テレメータ（子局） |  |  |  |  | テレメータ（親局） | [9 empty] | LCD監視制御装置
|  |  | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | 表示 | 操作 | 計測 | 設定 | 積算 | 記録 |  | 帳票
[24 empty] | 動作 | 日報 | 月報 | 年報 | bar: LCD監視制御装置 記録
第４減圧槽 | 動力主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
動力負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
共通
|  | ＊中央／電気室 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
流入流量調節弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁 流量一定制御
ＤＤＬＣ Ｃモード | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＤＤＬＣ異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
設定値読込み（ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
第４減圧槽 | 流入流量調節弁 流量一定制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
流入仕切弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
流入残留塩素
|  | 低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
次亜塩注入装置
|  | ＊中央／現場 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
NO.1次亜塩注入ポンプ
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
NO.2次亜塩注入ポンプ
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
次亜塩注入装置
運転操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
次亜塩注入装置 注入量制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
第４減圧槽 |  | 設定値読込み （ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
調節計モードＣ | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
次亜塩貯留槽
|  | 液位低下 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 異常低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
NO.1次亜塩注入ポンプ
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
NO.2次亜塩注入ポンプ
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
次亜塩注入装置
|  | 無注入 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
水位計選択
|  | ＊ＮＯ．１／ＮＯ．２ | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
ＮＯ．１減圧槽 選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ＮＯ．２減圧槽 選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ＮＯ．１減圧槽
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
ＮＯ．２減圧槽
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
緊急遮断弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
第４減圧槽 |  | 停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
送水流量
|  | 流量過大 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
地震計
|  | 動作 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
時刻補正 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
電気室送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
搬入室送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
電気室排風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
搬入室排風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
床排水ピット
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
制御電源
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
直流電源盤
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
第４減圧槽 |  | 火災 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 扉開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
テレメータ装置（TM-B4）
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作; LCD監視制御装置 記録
第４減圧槽 | 動力負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
照明負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流入
残留塩素 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流量設定 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
流量設定値アンサー | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流入調節弁
開度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
次亜塩
注入量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 注入量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
注入率設定値 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
注入率設定値 アンサー | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
ＮＯ．１減圧槽
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
ＮＯ．２減圧槽
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
送水
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
地震計
震度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
加速度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 計 | 53 | 25 | 11 | 2 | 4 | 53 | 25 | 11 | 2 | 4 | [5 empty] | 53 | 25 | 11 | 2 | 4 | 35 | 54 | 4 | 4 | 4

## 第６減圧
機器名称・項目 |  |  | 場外施設 |  |  |  |  | 杣口浄水場 | [19 empty] | 備 考
|  |  | テレメータ（子局） |  |  |  |  | テレメータ（親局） | [9 empty] | LCD監視制御装置
|  |  | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | 表示 | 操作 | 計測 | 設定 | 積算 | 記録 |  | 帳票
[24 empty] | 動作 | 日報 | 月報 | 年報 | bar: LCD監視制御装置 記録
第６減圧槽 | 動力主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
動力負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
共通
|  | ＊中央／電気室 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
流入流量調節弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁 流量一定制御
ＤＤＬＣ Ｃモード | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＤＤＬＣ異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
設定値読込み（ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
第６減圧槽 | 流入流量調節弁 流量一定制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
流入仕切弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
水位計選択
|  | ＊ＮＯ．１／ＮＯ．２ | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
ＮＯ．１減圧槽 選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ＮＯ．２減圧槽 選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ＮＯ．１減圧槽
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
ＮＯ．２減圧槽
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
緊急遮断弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
第６減圧槽 |  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
送水流量
|  | 流量過大 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
地震計
|  | 動作 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
時刻補正 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
電気室送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
搬入室送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
電気室排風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
搬入室排風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
床排水ピット
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
制御電源
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
直流電源盤
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 火災 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 扉開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
第６減圧槽
テレメータ装置（TM-B6）
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作; LCD監視制御装置 記録
第６減圧槽 | 動力負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
照明負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流入
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流量設定 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
流量設定値アンサー | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流入調節弁
開度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
ＮＯ．１減圧槽
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
ＮＯ．２減圧槽
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
送水
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
地震計
震度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
加速度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 計 | 41 | 20 | 8 | 1 | 3 | 41 | 20 | 8 | 1 | 3 | [5 empty] | 41 | 20 | 8 | 1 | 3 | 27 | 42 | 3 | 3 | 3

## 山梨第３
機器名称・項目 |  |  | 場外施設 |  |  |  |  | 杣口浄水場 | [19 empty] | 備 考
|  |  | テレメータ（子局） |  |  |  |  | テレメータ（親局） | [9 empty] | LCD監視制御装置
|  |  | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | 表示 | 操作 | 計測 | 設定 | 積算 | 記録 |  | 帳票
[24 empty] | 動作 | 日報 | 月報 | 年報 | bar: LCD監視制御装置 記録
山梨第３受水点 流量計室 | 動力主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
動力負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
共通
|  | ＊中央／電気室 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
流入流量調節弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁 流量一定制御
ＤＤＬＣ Ｃモード | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＤＤＬＣ異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
設定値読込み（ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
山梨第３受水点 流量計室 | 流入流量調節弁 流量一定制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
流入仕切弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水池
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水残留塩素
|  | 低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水流量
|  | 過大 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
排風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
床排水ピット
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
山梨第３受水点 流量計室 | 直流電源盤
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 火災 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 扉開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
テレメータ装置（TM-YA3）
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作; LCD監視制御装置 記録
制御電源
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
山梨第３受水点 流量計室 | 動力負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
照明負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
受水
|  | 残留塩素 | [22 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流量設定 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
流量設定値アンサー | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流入調節弁
開度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
受水池
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
配水
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 計 | 31 | 12 | 6 | 1 | 3 | 31 | 12 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 31 | 12 | 6 | 1 | 3 | 23 | 32 | 5 | 4 | 4

## 山梨第４
機器名称・項目 |  |  | 場外施設 |  |  |  |  | 杣口浄水場 | [19 empty] | 備 考
|  |  | テレメータ（子局） |  |  |  |  | テレメータ（親局） | [9 empty] | LCD監視制御装置
|  |  | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | 表示 | 操作 | 計測 | 設定 | 積算 | 記録 |  | 帳票
[24 empty] | 動作 | 日報 | 月報 | 年報 | bar: LCD監視制御装置 記録
山梨第４受水点 流量計室 | 動力主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
動力負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
共通
|  | ＊中央／電気室 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
流入流量調節弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁 流量一定制御
ＤＤＬＣ Ｃモード | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＤＤＬＣ異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
設定値読込み（ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
山梨第４受水点 流量計室 | 流入流量調節弁 流量一定制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
流入仕切弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水池
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水残留塩素
|  | 低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水流量
|  | 過大 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
排風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
床排水ピット
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
山梨第４受水点 流量計室 | 直流電源盤
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 火災 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 扉開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
テレメータ装置（TM-YA4）
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作; LCD監視制御装置 記録
制御電源
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
山梨第４受水点 流量計室 | 動力負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
照明負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
受水
|  | 残留塩素 | [22 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流量設定 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
流量設定値アンサー | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流入調節弁
開度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
受水池
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
配水
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 計 | 31 | 12 | 6 | 1 | 3 | 31 | 12 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 31 | 12 | 6 | 1 | 3 | 23 | 32 | 5 | 4 | 4

## 春日居
機器名称・項目 |  |  | 場外施設 |  |  |  |  | 杣口浄水場 | [19 empty] | 備 考
|  |  | テレメータ（子局） |  |  |  |  | テレメータ（親局） | [9 empty] | LCD監視制御装置
|  |  | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | 表示 | 操作 | 計測 | 設定 | 積算 | 記録 |  | 帳票
[24 empty] | 動作 | 日報 | 月報 | 年報 | bar: LCD監視制御装置 記録
春日居受水点 流量計室 | 動力主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
動力負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
共通
|  | ＊中央／電気室 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
流入流量調節弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁 流量一定制御
ＤＤＬＣ Ｃモード | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＤＤＬＣ異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
設定値読込み（ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
春日居受水点 流量計室 | 流入流量調節弁 流量一定制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
流入仕切弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水池
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水残留塩素
|  | 低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水流量
|  | 過大 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
排風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
床排水ピット
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
春日居受水点 流量計室 | 直流電源盤
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 火災 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 扉開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
テレメータ装置（TM-KG）
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作; LCD監視制御装置 記録
制御電源
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
春日居受水点 流量計室 | 動力負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
照明負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
受水
|  | 残留塩素 | [22 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流量設定 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
流量設定値アンサー | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流入調節弁
開度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
受水池
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
配水
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 計 | 31 | 12 | 6 | 1 | 3 | 31 | 12 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 31 | 12 | 6 | 1 | 3 | 23 | 32 | 5 | 4 | 4

## 石和
機器名称・項目 |  |  | 場外施設 |  |  |  |  | 杣口浄水場 | [19 empty] | 備 考
|  |  | テレメータ（子局） |  |  |  |  | テレメータ（親局） | [9 empty] | LCD監視制御装置
|  |  | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | 表示 | 操作 | 計測 | 設定 | 積算 | 記録 |  | 帳票
[24 empty] | 動作 | 日報 | 月報 | 年報 | bar: LCD監視制御装置 記録
石和受水点 流量計室 | 動力主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
動力負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
| 共通 | [22 empty] | 1
＊中央／電気室 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
流入流量調節弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁 流量一定制御
ＤＤＬＣ Ｃモード | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＤＤＬＣ異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
設定値読込み（ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
石和受水点 流量計室 | 流入流量調節弁 流量一定制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
流入仕切弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水池
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水残留塩素
|  | 低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水流量
|  | 過大 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
排風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
床排水ピット
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
石和受水点 流量計室 | 直流電源盤
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 火災 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 扉開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
テレメータ装置（TM-IW）
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作; LCD監視制御装置 記録
制御電源
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
石和受水点 流量計室 | 動力負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
照明負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
受水
|  | 残留塩素 | [22 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流量設定 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
流量設定値アンサー | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流入調節弁
開度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
受水池
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
配水
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 計 | 31 | 12 | 6 | 1 | 3 | 31 | 12 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 31 | 12 | 6 | 1 | 3 | 23 | 32 | 5 | 4 | 4

## 第２減圧
機器名称・項目 |  |  | 場外施設 |  |  |  |  | 杣口浄水場 | [19 empty] | 備 考
|  |  | テレメータ（子局） |  |  |  |  | テレメータ（親局） | [9 empty] | LCD監視制御装置
|  |  | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | 表示 | 操作 | 計測 | 設定 | 積算 | 記録 |  | 帳票
[24 empty] | 動作 | 日報 | 月報 | 年報 | bar: LCD監視制御装置 記録
第２減圧槽 | 動力主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
動力負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
共通
|  | ＊中央／電気室 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
流入流量調節弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁 流量一定制御
ＤＤＬＣ Ｃモード | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＤＤＬＣ異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
設定値読込み（ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
第２減圧槽 | 流入流量調節弁 流量一定制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
流入仕切弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
水位計選択
|  | ＊ＮＯ．１／ＮＯ．２ | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
ＮＯ．１減圧槽 選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ＮＯ．２減圧槽 選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ＮＯ．１減圧槽
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
ＮＯ．２減圧槽
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
緊急遮断弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
第２減圧槽 |  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
送水流量
|  | 流量過大 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
地震計
|  | 動作 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
時刻補正 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
排風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
圧力扇
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
床排水ピット
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
制御電源
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
直流電源盤
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 火災 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 扉開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
テレメータ装置（TM-B2）
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作; LCD監視制御装置 記録
第２減圧槽 | 動力負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
照明負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流入
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流量設定 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
流量設定値アンサー | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流入調節弁
開度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
ＮＯ．１減圧槽
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
ＮＯ．２減圧槽
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
送水
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
地震計
震度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
加速度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 計 | 39 | 20 | 8 | 1 | 3 | 39 | 20 | 8 | 1 | 3 | [5 empty] | 39 | 20 | 8 | 1 | 3 | 26 | 40 | 3 | 3 | 3

## 第５減圧
機器名称・項目 |  |  | 場外施設 |  |  |  |  | 杣口浄水場 | [19 empty] | 備 考
|  |  | テレメータ（子局） |  |  |  |  | テレメータ（親局） | [9 empty] | LCD監視制御装置
|  |  | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | 表示 | 操作 | 計測 | 設定 | 積算 | 記録 |  | 帳票
[24 empty] | 動作 | 日報 | 月報 | 年報 | bar: LCD監視制御装置 記録
第５減圧弁室 | 動力主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
動力負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
共通
|  | ＊中央／電気室 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
流入流量調節弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁 流量一定制御
ＤＤＬＣ Ｃモード | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＤＤＬＣ異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
設定値読込み（ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
第５減圧槽 | 流入流量調節弁 流量一定制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
流入仕切弁
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI to テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DI to テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 表示 to LCD監視制御装置 操作
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
中間開度 | bar: テレメータ（子局） DI to テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DI to テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 表示 to LCD監視制御装置 操作
|  | *常用／試験 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI to テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DI to テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 表示 to LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
流出圧力
|  | 低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
排風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
床排水ピット
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
直流電源盤
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 火災 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 扉開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
テレメータ装置（B5-TM）
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
第５減圧槽
制御電源
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
第５減圧槽 | 動力負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
照明負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流入調節弁
開度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流出
圧力 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
圧力設定値 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
圧力設定値 アンサー | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 計 | 29 | 12 | 3 | 1 | 2 | 29 | 12 | 3 | 1 | 2 | [5 empty] | 29 | 12 | 3 | 1 | 2 | 20 | 29 | 2 | 2 | 2

## 山梨第１
機器名称・項目 |  |  | 場外施設 |  |  |  |  | 杣口浄水場 | [19 empty] | 備 考
|  |  | テレメータ（子局） |  |  |  |  | テレメータ（親局） | [9 empty] | LCD監視制御装置
|  |  | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | 表示 | 操作 | 計測 | 設定 | 積算 | 記録 |  | 帳票
[24 empty] | 動作 | 日報 | 月報 | 年報 | bar: LCD監視制御装置 記録
山梨第１受水点 流量計室 | 動力主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
動力負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
共通
|  | ＊中央／電気室 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
流入流量調節弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁 流量一定制御
ＤＤＬＣ Ｃモード | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＤＤＬＣ異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
設定値読込み（ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
山梨第１受水点 流量計室 | 流入流量調節弁 流量一定制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
流入仕切弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI to テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DI to テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 表示 to LCD監視制御装置 操作
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI to テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DI to テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 表示 to LCD監視制御装置 操作
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
中間開度 | bar: テレメータ（子局） DI to テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DI to テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 表示 to LCD監視制御装置 操作
|  | *常用／試験 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI to テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DI to テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 表示 to LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水池
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 仕切弁 閉水位 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水残留塩素
|  | 低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水流量
|  | 過大 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
排風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
山梨第１受水点 流量計室 | 床排水ピット
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
直流電源盤
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 火災 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 扉開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
テレメータ装置（TM-YA1）
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作; LCD監視制御装置 記録
制御電源
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
山梨第１受水点 流量計室 | 動力負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
照明負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
受水
|  | 残留塩素 | [22 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流量設定 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
流量設定値アンサー | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流入調節弁
開度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
受水池
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
配水
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 計 | 34 | 16 | 6 | 1 | 3 | 34 | 16 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 34 | 16 | 6 | 1 | 3 | 23 | 34 | 5 | 4 | 4

## 塩山第４
機器名称・項目 |  |  | 場外施設 |  |  |  |  | 杣口浄水場 | [19 empty] | 備 考
|  |  | テレメータ（子局） |  |  |  |  | テレメータ（親局） | [9 empty] | LCD監視制御装置
|  |  | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | 表示 | 操作 | 計測 | 設定 | 積算 | 記録 |  | 帳票
[24 empty] | 動作 | 日報 | 月報 | 年報 | bar: LCD監視制御装置 記録
塩山第４受水点 流量計室 | 動力主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
動力負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
共通
|  | ＊中央／電気室 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
流入流量調節弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁 流量一定制御
ＤＤＬＣ Ｃモード | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＤＤＬＣ異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
設定値読込み（ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
塩山第４受水点 流量計室 | 流入流量調節弁 流量一定制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
流入仕切弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水池
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水残留塩素
|  | 低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水流量
|  | 過大 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
排風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
床排水ピット
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
塩山第４受水点 流量計室 | 直流電源盤
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 火災 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 扉開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
テレメータ装置（E4-TM）
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
制御電源
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
塩山第４受水点 流量計室 | 動力負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
照明負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
受水
|  | 残留塩素 | [22 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流量設定 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
流量設定値アンサー | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流入調節弁
開度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
受水池
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
配水
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 計 | 31 | 11 | 6 | 1 | 3 | 31 | 11 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 31 | 11 | 6 | 1 | 3 | 23 | 32 | 5 | 4 | 4

## 塩山第１
機器名称・項目 |  |  | 場外施設 |  |  |  |  | 杣口浄水場 | [19 empty] | 備 考
|  |  | テレメータ（子局） |  |  |  |  | テレメータ（親局） | [9 empty] | LCD監視制御装置
|  |  | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | 表示 | 操作 | 計測 | 設定 | 積算 | 記録 |  | 帳票
[24 empty] | 動作 | 日報 | 月報 | 年報 | bar: LCD監視制御装置 記録
塩山第１受水点 流量計室 | 動力主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
動力負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
共通
|  | ＊中央／電気室 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
流入流量調節弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁 流量一定制御
ＤＤＬＣ Ｃモード | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＤＤＬＣ異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
設定値読込み（ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
塩山第１受水点 流量計室 | 流入流量調節弁 流量一定制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
流入仕切弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水池
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水残留塩素
|  | 低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水流量
|  | 過大 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
排風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
床排水ピット
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
塩山第１受水点 流量計室 | 直流電源盤
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 火災 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 扉開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
テレメータ装置（E1-TM）
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
制御電源
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
塩山第１受水点 流量計室 | 動力負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
照明負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
受水
|  | 残留塩素 | [22 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流量設定 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
流量設定値アンサー | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流入調節弁
開度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
受水池
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
配水
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 計 | 31 | 11 | 6 | 1 | 3 | 32 | 11 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 32 | 11 | 6 | 1 | 3 | 23 | 32 | 5 | 4 | 4

## 第１増圧
機器名称・項目 |  |  | 場外施設 |  |  |  |  | 杣口浄水場 | [19 empty] | 備 考
|  |  | テレメータ（子局） |  |  |  |  | テレメータ（親局） | [9 empty] | LCD監視制御装置
|  |  | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | 表示 | 操作 | 計測 | 設定 | 積算 | 記録 |  | 帳票
[24 empty] | 動作 | 日報 | 月報 | 年報 | bar: LCD監視制御装置 記録
第１増圧ポンプ場 | 動力主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
| 動力負荷 | [22 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
ＭＣＣＢ断 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
照明主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
共通
|  | ＊中央／電気室 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
流入流量調節弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁 流量一定制御
ＤＤＬＣ Ｃモード | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＤＤＬＣ異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
設定値読込み（ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
第１増圧ポンプ場 | 流入流量調節弁 流量一定制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
流入仕切弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
流入残留塩素
|  | 低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
次亜塩注入装置
|  | ＊中央／現場 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
NO.1次亜塩注入ポンプ
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
NO.2次亜塩注入ポンプ
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
次亜塩注入装置
運転操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
次亜塩注入装置 注入量制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
第１増圧ポンプ場 |  | 設定値読込み （ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
調節計モードＣ | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
次亜塩貯留槽
|  | 液位低下 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 異常低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
NO.1次亜塩注入ポンプ
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
NO.2次亜塩注入ポンプ
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
次亜塩注入装置
|  | 無注入 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
増圧ポンプ
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
増圧ポンプ 運転号機
|  | ＮＯ．１選択 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 交互運転 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＮＯ．２選択 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
ＮＯ．１選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
交互選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ＮＯ．２選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ＮＯ．１増圧ポンプ
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
運転操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
第１増圧ポンプ場 | ＮＯ．１増圧ポンプ 吐出弁
|  | ＊連動／単独 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
ＮＯ．２増圧ポンプ
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
運転操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
ＮＯ．２増圧ポンプ 吐出弁
|  | ＊連動／単独 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
全開 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
全閉／寸開 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
水位計選択
|  | ＊ＮＯ．１／ＮＯ．２ | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
ＮＯ．１ポンプ井 選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ＮＯ．２ポンプ井 選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ＮＯ．１ポンプ井
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
ＮＯ．２ポンプ井
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
送水流量
|  | 流量過大 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
地震計
|  | 動作 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
第１増圧ポンプ場 |  | 時刻補正 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ポンプ室送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
電気室送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
階段室圧力扇
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
電気室圧力扇
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
予備
＊自動／手動 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
＊運転／停止 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
故障 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
床排水ピット
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
直流電源盤
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 火災 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 扉開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
テレメータ装置（TM-P1）
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作; LCD監視制御装置 記録
第１増圧ポンプ場 | テレメータ装置（TM-P1R）
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
制御電源
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
第１増圧ポンプ場 | 動力負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
照明負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流入
|  | 残留塩素 | [22 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流量設定 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
流量設定値アンサー | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流入調節弁
開度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
次亜塩
注入量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 注入量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
注入率設定値 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
注入率設定値 アンサー | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
ＮＯ．１減圧槽
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
ＮＯ．２減圧槽
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
送水
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
地震計
震度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
加速度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
第１増圧ポンプ場 | ＮＯ．１増圧ポンプ
電流 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
ＮＯ．２増圧ポンプ
電流 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 計 | 69 | 29 | 13 | 2 | 4 | 69 | 29 | 13 | 2 | 4 | [5 empty] | 69 | 29 | 13 | 2 | 4 | 39 | 65 | 5 | 4 | 4

## 塩山第２
機器名称・項目 |  |  | 場外施設 |  |  |  |  | 杣口浄水場 | [19 empty] | 備 考
|  |  | テレメータ（子局） |  |  |  |  | テレメータ（親局） | [9 empty] | LCD監視制御装置
|  |  | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | 表示 | 操作 | 計測 | 設定 | 積算 | 記録 |  | 帳票
[24 empty] | 動作 | 日報 | 月報 | 年報 | bar: LCD監視制御装置 記録
塩山第２受水点 流量計室 | 動力主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
動力負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
共通
|  | ＊中央／電気室 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
流入流量調節弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁 流量一定制御
ＤＤＬＣ Ｃモード | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＤＤＬＣ異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
設定値読込み（ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
塩山第２受水点 流量計室 | 流入流量調節弁 流量一定制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
受水池
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水残留塩素
|  | 低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水流量
|  | 過大 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
排風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
床排水ピット
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
直流電源盤
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 火災 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 扉開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
制御電源
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
塩山第２受水点 流量計室 | 動力負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
照明負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
受水
|  | 残留塩素 | [22 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流量設定 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
流量設定値アンサー | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流入調節弁
開度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
受水池
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
配水
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 計 | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | 21 | 27 | 5 | 4 | 4

## 第２増圧
機器名称・項目 |  |  | 場外施設 |  |  |  |  | 杣口浄水場 | [19 empty] | 備 考
|  |  | テレメータ（子局） |  |  |  |  | テレメータ（親局） | [9 empty] | LCD監視制御装置
|  |  | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | 表示 | 操作 | 計測 | 設定 | 積算 | 記録 |  | 帳票
[24 empty] | 動作 | 日報 | 月報 | 年報 | bar: LCD監視制御装置 記録
第２増圧ポンプ場 | 動力主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
動力負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
制御電源
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
共通
|  | ＊中央／電気室 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
流入流量調節弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁 流量一定制御
ＤＤＬＣ Ｃモード | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＤＤＬＣ異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
設定値読込み（ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
第２増圧ポンプ場 | 流入流量調節弁
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
流入流量調節弁 流量一定制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
流入仕切弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
増圧ポンプ
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
増圧ポンプ 運転号機
|  | ＮＯ．１選択 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 交互運転 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＮＯ．２選択 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
ＮＯ．１選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
交互選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ＮＯ．２選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ＮＯ．１増圧ポンプ
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
運転操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
第２増圧ポンプ場 | ＮＯ．１増圧ポンプ 吐出弁
|  | ＊連動／単独 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
ＮＯ．２増圧ポンプ
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 運転操作 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 停止操作 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
ＮＯ．２増圧ポンプ 吐出弁
|  | ＊連動／単独 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
水位計選択
|  | ＊ＮＯ．１／ＮＯ．２ | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
ＮＯ．１ポンプ井（接合井）選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ＮＯ．２ポンプ井（接合井）選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ＮＯ．１ポンプ井（接合井）
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
ＮＯ．２ポンプ井（接合井）
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
緊急遮断弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
第２増圧ポンプ場 |  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
塩山第３受水点 送水流量
|  | 流量過大 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
第２接合井、第３増圧ポンプ場送水流量
|  | 流量過大 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
地震計
|  | 動作 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
時刻補正 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ポンプ室送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
ＮＯ．１電気室圧力扇
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
ＮＯ．２電気室圧力扇
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
階段室圧力扇
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
床排水ピット
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
第２増圧ポンプ場 | 直流電源盤
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 火災 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 扉開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
テレメータ装置（TM-P2）
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作; LCD監視制御装置 記録
テレメータ装置（TM-P2R）
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
第２増圧ポンプ場 | 動力負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
照明負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流入
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流量設定 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
流量設定値アンサー | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流入調節弁
開度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
ＮＯ．１ポンプ井（接合井）
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
ＮＯ．２ポンプ井（接合井）
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
塩山第３受水 送水
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
地震計
震度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
加速度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
第３増圧ポンプ場 送水
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
ＮＯ．１増圧ポンプ
電流 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
ＮＯ．２増圧ポンプ
電流 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
第２増圧ポンプ場
|  | 計 | 59 | 29 | 11 | 1 | 3 | 59 | 29 | 11 | 1 | 3 | [5 empty] | 59 | 29 | 11 | 1 | 3 | 33 | 62 | 3 | 3 | 3

## 塩山第３
機器名称・項目 |  |  | 場外施設 |  |  |  |  | 杣口浄水場 | [19 empty] | 備 考
|  |  | テレメータ（子局） |  |  |  |  | テレメータ（親局） | [9 empty] | LCD監視制御装置
|  |  | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | 表示 | 操作 | 計測 | 設定 | 積算 | 記録 |  | 帳票
[24 empty] | 動作 | 日報 | 月報 | 年報 | bar: LCD監視制御装置 記録
塩山第３受水点 流量計室 | 動力主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
動力負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
共通
|  | ＊中央／電気室 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
流入流量調節弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁 流量一定制御
ＤＤＬＣ Ｃモード | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＤＤＬＣ異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
設定値読込み（ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
塩山第３受水点 流量計室 | 流入流量調節弁 流量一定制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
受水池
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水残留塩素
|  | 低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水流量
|  | 過大 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
排風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
床排水ピット
水位高 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
直流電源盤
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 火災 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 扉開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
制御電源
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
塩山第３受水点 流量計室 | 動力負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
照明負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
受水
|  | 残留塩素 | [22 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流量設定 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
流量設定値アンサー | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流入調節弁
開度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
受水池
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
配水
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 計 | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | 20 | 26 | 5 | 4 | 4

## 第３増圧
機器名称・項目 |  |  | 場外施設 |  |  |  |  | 杣口浄水場 | [19 empty] | 備 考
|  |  | テレメータ（子局） |  |  |  |  | テレメータ（親局） | [9 empty] | LCD監視制御装置
|  |  | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | 表示 | 操作 | 計測 | 設定 | 積算 | 記録 |  | 帳票
[24 empty] | 動作 | 日報 | 月報 | 年報 | bar: LCD監視制御装置 記録
第３増圧ポンプ場 | 動力主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
動力負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
制御電源
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
共通
|  | ＊中央／電気室 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
流入流量調節弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁 流量一定制御
ＤＤＬＣ Ｃモード | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＤＤＬＣ異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
設定値読込み（ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
第３増圧ポンプ場 | 流入流量調節弁
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
流入流量調節弁 流量一定制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
流入仕切弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
増圧ポンプ
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
増圧ポンプ 運転号機
|  | ＮＯ．１選択 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 交互運転 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＮＯ．２選択 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
ＮＯ．１選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
交互選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ＮＯ．２選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ＮＯ．１増圧ポンプ
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
運転操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
第３増圧ポンプ場 | ＮＯ．１増圧ポンプ 吐出弁
|  | ＊連動／単独 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
ＮＯ．２増圧ポンプ
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
運転操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
ＮＯ．２増圧ポンプ 吐出弁
|  | ＊連動／単独 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
水位計選択
|  | ＊ＮＯ．１／ＮＯ．２ | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
ＮＯ．１ポンプ井（接合井）選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ＮＯ．２ポンプ井（接合井）選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ＮＯ．１ポンプ井（接合井）
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
ＮＯ．２ポンプ井（接合井）
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
流入残留塩素
|  | 低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
第３増圧ポンプ場 | 次亜塩注入装置
|  | ＊中央／現場 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
NO.1次亜塩注入ポンプ
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
NO.2次亜塩注入ポンプ
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
次亜塩注入装置
運転操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
次亜塩注入装置 注入量制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
設定値読込み （ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
調節計モードＣ | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
次亜塩貯留槽
|  | 液位低下 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 異常低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
NO.1次亜塩注入ポンプ
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
NO.2次亜塩注入ポンプ
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
次亜塩注入装置
|  | 無注入 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
緊急遮断弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
第３増圧ポンプ場 |  | 自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
勝沼第１受水点 送水流量
|  | 流量過大 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
勝沼第２受水点, 一宮第１，２受水点送水流量
|  | 流量過大 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
地震計
|  | 動作 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
時刻補正 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
ポンプ室送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
電気室送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
ＮＯ．１階段室圧力扇
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
ＮＯ．２階段室圧力扇
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
電気室圧力扇
第３増圧ポンプ場 |  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
床排水ピット
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
直流電源盤
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 火災 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 扉開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
テレメータ装置（TM-P3）
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作; LCD監視制御装置 記録
テレメータ装置（TM-P3R）
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
第３増圧ポンプ場 | 動力負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
照明負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流入
|  | 残留塩素 | [22 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流量設定 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
流量設定値アンサー | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流入調節弁
開度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
次亜塩
注入量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 注入量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
注入率設定値 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
注入率設定値 アンサー | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
ＮＯ．１ポンプ井（接合井）
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
ＮＯ．２ポンプ井（接合井）
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
勝沼第１受水 送水
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
勝沼第２・一宮第１，２受水 送水
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
第３増圧ポンプ場 | 地震計
震度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
加速度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
ＮＯ．１増圧ポンプ
電流 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
ＮＯ．２増圧ポンプ
電流 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 計 | 73 | 34 | 14 | 2 | 4 | 73 | 34 | 14 | 2 | 4 | [5 empty] | 73 | 34 | 14 | 2 | 4 | 42 | 74 | 5 | 4 | 4

## 勝沼第１
機器名称・項目 |  |  | 場外施設 |  |  |  |  | 杣口浄水場 | [19 empty] | 備 考
|  |  | テレメータ（子局） |  |  |  |  | テレメータ（親局） | [9 empty] | LCD監視制御装置
|  |  | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | 表示 | 操作 | 計測 | 設定 | 積算 | 記録 |  | 帳票
[24 empty] | 動作 | 日報 | 月報 | 年報 | bar: LCD監視制御装置 記録
勝沼第１受水点 流量計室 | 動力主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
動力負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
共通
|  | ＊中央／電気室 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
流入流量調節弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁 流量一定制御
ＤＤＬＣ Ｃモード | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＤＤＬＣ異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
設定値読込み（ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
勝沼第１受水点 流量計室 | 流入流量調節弁 流量一定制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
受水池
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水残留塩素
|  | 低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水流量
|  | 過大 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
排風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
床排水ピット
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
直流電源盤
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 火災 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 扉開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
制御電源
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
勝沼第１受水点 流量計室 | 動力負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
照明負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
受水
|  | 残留塩素 | [22 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流量設定 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
流量設定値アンサー | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流入調節弁
開度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
受水池
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
配水
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 計 | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 27 | 6 | 6 | 1 | 3 | 21 | 27 | 5 | 4 | 4

## 勝沼第２
機器名称・項目 |  |  | 場外施設 |  |  |  |  | 杣口浄水場 | [19 empty] | 備 考
|  |  | テレメータ（子局） |  |  |  |  | テレメータ（親局） | [9 empty] | LCD監視制御装置
|  |  | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | 表示 | 操作 | 計測 | 設定 | 積算 | 記録 |  | 帳票
[24 empty] | 動作 | 日報 | 月報 | 年報 | bar: LCD監視制御装置 記録
勝沼第２受水点 流量計室 | 動力主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
動力負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
| 共通 | [22 empty] | 1
＊中央／電気室 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
流入流量調節弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁 流量一定制御
ＤＤＬＣ Ｃモード | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＤＤＬＣ異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
設定値読込み（ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
勝沼第２受水点 流量計室 | 流入流量調節弁 流量一定制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
流入仕切弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水池
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水残留塩素
|  | 低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水流量
|  | 過大 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
排風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
床排水ピット
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
勝沼第２受水点 流量計室 | 直流電源盤
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 火災 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 扉開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
テレメータ装置（TM-KN2）
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作; LCD監視制御装置 記録
制御電源
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
勝沼第２受水点 流量計室 | 動力負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
照明負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
受水
|  | 残留塩素 | [22 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流量設定 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
流量設定値アンサー | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流入調節弁
開度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
受水池
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
配水
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 計 | 31 | 12 | 6 | 1 | 3 | 31 | 12 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 31 | 12 | 6 | 1 | 3 | 23 | 32 | 5 | 4 | 4

## 一宮第１
機器名称・項目 |  |  | 場外施設 |  |  |  |  | 杣口浄水場 | [19 empty] | 備 考
|  |  | テレメータ（子局） |  |  |  |  | テレメータ（親局） | [9 empty] | LCD監視制御装置
|  |  | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | 表示 | 操作 | 計測 | 設定 | 積算 | 記録 |  | 帳票
[24 empty] | 動作 | 日報 | 月報 | 年報 | bar: LCD監視制御装置 記録
一宮第１受水点 流量計室 | 動力主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
動力負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
共通
|  | ＊中央／電気室 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
流入流量調節弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁 流量一定制御
ＤＤＬＣ Ｃモード | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＤＤＬＣ異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
設定値読込み（ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
一宮第１受水点 流量計室 | 流入流量調節弁 流量一定制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
流入仕切弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水池
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水残留塩素
|  | 低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水流量
|  | 過大 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
排風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
床排水ピット
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
一宮第１受水点 流量計室 | 直流電源盤
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 火災 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 扉開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
テレメータ装置（IM1-TM）
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
制御電源
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
一宮第１受水点 流量計室 | 動力負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
照明負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
受水
|  | 残留塩素 | [22 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流量設定 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
流量設定値アンサー | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流入調節弁
開度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
受水池
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
配水
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 計 | 31 | 11 | 6 | 1 | 3 | 31 | 11 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 31 | 11 | 6 | 1 | 3 | 23 | 32 | 5 | 4 | 4

## 一宮第２
機器名称・項目 |  |  | 場外施設 |  |  |  |  | 杣口浄水場 | [19 empty] | 備 考
|  |  | テレメータ（子局） |  |  |  |  | テレメータ（親局） | [9 empty] | LCD監視制御装置
|  |  | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | DI | DO | AI | AO | PI | 表示 | 操作 | 計測 | 設定 | 積算 | 記録 |  | 帳票
[24 empty] | 動作 | 日報 | 月報 | 年報 | bar: LCD監視制御装置 記録
一宮第２受水点 流量計室 | 動力主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
動力負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明主幹
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 不足電圧 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
照明負荷
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
共通
|  | ＊中央／電気室 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
流入流量調節弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁 流量一定制御
ＤＤＬＣ Ｃモード | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | ＤＤＬＣ異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
設定値読込み（ストローブ） | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
流入流量調節弁
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
一宮第２受水点 流量計室 | 流入流量調節弁 流量一定制御
|  | 設定値読込み異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
流入仕切弁
|  | ＊自動／手動 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
自動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
手動選択操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 全開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 全閉／寸開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
開操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
停止操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
閉操作 | bar: テレメータ（子局） DO; テレメータ（親局） DO; LCD監視制御装置 操作
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水池
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 水位低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水残留塩素
|  | 低 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
受水流量
|  | 過大 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
送風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
排風機
|  | ＊運転／停止 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示
|  | 故障 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
床排水ピット
|  | 水位高 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
一宮第２受水点 流量計室 | 直流電源盤
|  | ＭＣＣＢ断 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 火災 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
|  | 扉開 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
テレメータ装置（IM2-TM）
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: LCD監視制御装置 記録
制御電源
|  | 異常 | [21 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） DI; テレメータ（親局） DI; LCD監視制御装置 表示; LCD監視制御装置 記録
一宮第２受水点 流量計室 | 動力負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
照明負荷
|  | 電力量 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
受水
|  | 残留塩素 | [22 empty] | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流量 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） PI; テレメータ（親局） PI; LCD監視制御装置 積算
流量設定 | bar: テレメータ（子局） AO; テレメータ（親局） AO; LCD監視制御装置 設定
流量設定値アンサー | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
流入調節弁
開度 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
受水池
水位 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
配水
|  | 流量 積算 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: テレメータ（子局） AI; テレメータ（親局） AI; LCD監視制御装置 計測
|  | 計 | 31 | 11 | 6 | 1 | 3 | 31 | 11 | 6 | 1 | 3 | [5 empty] | 31 | 11 | 6 | 1 | 3 | 23 | 32 | 5 | 4 | 4